# MILP optimizacijski model elektroenergetskog sustava tvornice

Matematički opis mješovitog cjelobrojnog linearnog programa (MILP) za minimizaciju tjednog troška električne energije tvornice s baterijskim spremnikom, solarnom elektranom i sudjelovanjem na tržištu frekvencijske regulacije (aFRR).

# 1. Opis sustava

Sustav se sastoji od:

Tvornica s poznatom satnom potrošnjom električne energije (MW)

Priključak na elektroenergetsku mrežu s ograničenom snagom povlačenja

Baterijski spremnik energije (BESS) s ograničenom snagom i kapacitetom

Solarna elektrana (PV) s poznatim profilom proizvodnje

Mogućnost prodaje viška solarne energije u mrežu

Sudjelovanje na tržištu automatske regulacije frekvencije (aFRR+ i aFRR-)

Optimizacija se provodi za horizont od T = 168 sati (7 dana), s vremenskim korakom od 1 sata (Δt = 1 h). Budući da je Δt = 1 h, snaga u MW numerički odgovara energiji u MWh za svaki sat.

# 2. Parametri modela

| Simbol | Naziv | Vrijednost | Jedinica |
| --- | --- | --- | --- |
| T | Broj vremenskih koraka | 168 | h |
| Δt | Vremenski korak | 1 | h |
| P_bat | Nominalna snaga baterije | 2.0 | MW |
| E_bat | Kapacitet baterije | 5.0 | MWh |
| SOC_init | Početno stanje napunjenosti | 15.0 | % |
| SOC_min | Minimalni dopušteni SOC | 15.0 | % |
| SOC_max | Maksimalni dopušteni SOC | 90.0 | % |
| P_grid_max | Max snaga povlačenja iz mreže | 3.0 | MW |
| P_solar_inst | Instalirana snaga solarne elektrane | 2.5 | MW |
| η_chg | Efikasnost punjenja baterije | 0.95 | - |
| η_dis | Efikasnost pražnjenja baterije | 0.95 | - |
| n_bat_min | Min trajanje režima punjenja/pražnjenja | 3 | h |
| π_export | Cijena prodaje solarne EE u mrežu | 30.0 | EUR/MWh |
| M_deficit | Kazneni trošak za manjak EE | 100 000 | EUR/MWh |

Ulazni vremenski nizovi (za svaki sat t = 0, ..., T-1):

| Simbol | Opis | Jedinica |
| --- | --- | --- |
| π(t) | Cijena električne energije na tržištu | EUR/MWh |
| D(t) | Potrošnja tvornice | MW |
| S(t) | Proizvodnja solarne elektrane | MW |
| aFRR⁺(t) | Ponuđena snaga pozitivne regulacije | MW |
| aFRR⁻(t) | Ponuđena snaga negativne regulacije | MW |

Solarna proizvodnja se računa iz normaliziranog profila s_norm(t) ∈ [0, 1] i instalirane snage: S(t) = s_norm(t) · P_solar_inst

# 3. Varijable odlučivanja

Za svaki sat t = 0, ..., T-1 definirane su sljedeće varijable:

| Varijabla | Tip | Donja granica | Gornja granica | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p_grid(t) | Kontinuirana | 0 | P_grid_max | Snaga povučena iz mreže [MW] |
| p_chg(t) | Kontinuirana | 0 | P_bat | Snaga punjenja baterije [MW] |
| p_dis(t) | Kontinuirana | 0 | P_bat | Snaga pražnjenja baterije [MW] |
| SOC(t) | Kontinuirana | SOC_min | SOC_max | Stanje napunjenosti baterije [%] |
| p_def(t) | Kontinuirana | 0 | ∞ | Manjak električne energije [MW] |
| p_curt(t) | Kontinuirana | 0 | S(t) | Curtailment solarne proizvodnje [MW] |
| p_exp(t) | Kontinuirana | 0 | S(t) | Prodaja solarne EE u mrežu [MW] |
| y_chg(t) | Binarna | 0 | 1 | 1 ako baterija puni u satu t |
| y_dis(t) | Binarna | 0 | 1 | 1 ako baterija prazni u satu t |

Ukupan broj varijabli: 9 · T = 9 · 168 = 1512, od čega 336 binarnih (y_chg i y_dis).

# 4. Funkcija cilja

Cilj je minimizirati ukupni tjedni trošak električne energije:

min  Z = Σ [ π(t) · p_grid(t) + M_deficit · p_def(t) - π_export · p_exp(t) ]

gdje se sumacija provodi za t = 0, ..., T-1.

Objašnjenje pojedinih članova:

π(t) · p_grid(t) — trošak kupnje električne energije iz mreže

M_deficit · p_def(t) — kazneni trošak za nenamirenu potrošnju (penalizacija)

π_export · p_exp(t) — prihod od prodaje viška solarne energije u mrežu (negativan trošak)

Punjenje, pražnjenje i SOC baterije nemaju direktan trošak u funkciji cilja — baterija utječe na trošak indirektno, kroz arbitražu cijena (punjenje kad je jeftino, pražnjenje kad je skupo).

# 5. Ograničenja

## 5.1 Energetska ravnoteža

U svakom satu t, ukupna proizvodnja i uvoz moraju biti jednaki ukupnoj potrošnji i izvozu:

p_grid(t) + η_dis · p_dis(t) + S(t) + p_def(t) = D(t) + p_chg(t) + p_curt(t) + p_exp(t)

Što se može preurediti u oblik implementiran u kodu:

p_grid(t) + η_dis · p_dis(t) - p_chg(t) - p_curt(t) - p_exp(t) + p_def(t) = D(t) - S(t)

Objašnjenje:

p_grid(t) — energija povučena iz mreže

η_dis · p_dis(t) — korisna energija iz baterije (umanjena za gubitke pražnjenja)

S(t) — solarna proizvodnja (besplatna energija, nije varijabla nego konstanta)

p_def(t) — manjak energije (virtualni izvor s kaznenim troškom)

D(t) — potrošnja tvornice (konstanta)

p_chg(t) — energija usmjerena u punjenje baterije

p_curt(t) — odbačena solarna energija (curtailment)

p_exp(t) — solarna energija prodana u mrežu

## 5.2 Dinamika stanja napunjenosti (SOC)

SOC baterije izražen je u postocima kapaciteta (0-100%). Faktor pretvorbe iz MW·h u % kapaciteta je:

f = 100 / E_bat = 100 / 5.0 = 20  [%/MWh]

Za prvi sat (t = 0):

SOC(0) = SOC_init + η_chg · f · p_chg(0) - f · p_dis(0)

Za ostale sate (t = 1, ..., T-1):

SOC(t) = SOC(t-1) + η_chg · f · p_chg(t) - f · p_dis(t)

Objašnjenje efikasnosti:

η_chg · f · p_chg(t): od p_chg MW energije usmjerene u punjenje, samo η_chg udio (95%) stvarno dospije u bateriju. Npr. punjenje snagom 1 MW tijekom 1h donosi 0.95 MWh = 19% SOC.

f · p_dis(t): iz baterije se uzima puna energija pražnjenja. Gubici pražnjenja (η_dis) primijenjeni su u energetskoj ravnoteži, ne u SOC dinamici — baterija gubi punu energiju, ali samo η_dis izlazi kao korisna.

## 5.3 SOC-ovisno ograničenje maksimalne snage pražnjenja

Maksimalna snaga pražnjenja nije konstantna, već ovisi o trenutnom SOC-u. Krivulja je konkavna i definirana s 3 linearna segmenta:

| SOC raspon | P_dis_max formula | Opis |
| --- | --- | --- |
| 0% – 50% | P_bat · SOC / 50 | Linearni rast od 0 do P_bat |
| 50% – 85% | P_bat | Konstantno (puna snaga) |
| 85% – 100% | P_bat - 0.4·P_bat·(SOC-85)/15 | Linearni pad do 60% P_bat |

Budući da je krivulja konkavna, sva tri linearna ograničenja mogu se primijeniti istovremeno bez binarnih varijabli — u svakom segmentu automatski je aktivno najstroži:

### Segment 1:

p_dis(t) ≤ (P_bat / 50) · SOC(t)

### Segment 2:

p_dis(t) ≤ P_bat

(Osigurano gornjom granicom varijable p_dis)

### Segment 3:

p_dis(t) + (0.4 · P_bat / 15) · SOC(t) ≤ P_bat + (0.4 · P_bat / 15) · 85

S numeričkim vrijednostima (P_bat = 2.0 MW):

Segment 1:  p_dis(t) ≤ 0.04 · SOC(t)

Segment 3:  p_dis(t) + 0.0533 · SOC(t) ≤ 6.533

## 5.4 Rezervacija kapaciteta za aFRR regulaciju frekvencije

Sudjelovanje na tržištu automatske regulacije frekvencije (aFRR) zahtijeva da baterija u svakom satu drži rezervu snage i energije za moguću aktivaciju regulacije.

### 5.4.1 aFRR+ (pozitivna regulacija — dodatno pražnjenje)

Ako je baterija ponudila aFRR⁺(t) MW pozitivne regulacije, mora u svakom trenutku moći isporučiti dodatnih aFRR⁺(t) MW pražnjenja. To znači da (p_dis(t) + aFRR⁺(t)) mora zadovoljavati istu SOC-ovisnu krivulju:

Seg. 1:  p_dis(t) ≤ (P_bat / 50) · SOC(t) - aFRR⁺(t)

Seg. 2:  p_dis(t) ≤ P_bat - aFRR⁺(t)

Seg. 3:  p_dis(t) + (0.4·P_bat/15)·SOC(t) ≤ P_bat + (0.4·P_bat/15)·85 - aFRR⁺(t)

Energijska rezerva — SOC mora biti dovoljno visok za 1h aktivacije:

SOC(t) ≥ SOC_min + aFRR⁺(t) · f

Npr. za aFRR⁺ = 0.3 MW:  SOC(t) ≥ 15 + 0.3 · 20 = 21%

### 5.4.2 aFRR- (negativna regulacija — dodatno punjenje)

Baterija mora moći primiti dodatnih aFRR⁻(t) MW punjenja:

p_chg(t) + aFRR⁻(t) ≤ P_bat

tj.

p_chg(t) ≤ P_bat - aFRR⁻(t)

Energijska rezerva — SOC mora biti dovoljno nizak da primi 1h dodatnog punjenja:

SOC(t) ≤ SOC_max - aFRR⁻(t) · f

Npr. za aFRR⁻ = 0.4 MW:  SOC(t) ≤ 90 - 0.4 · 20 = 82%

## 5.5 Ograničenje solarne energije i izvoza

Ukupna količina solarne energije koja se odbaci (curtailment) i proda u mrežu (export) ne smije premašiti stvarnu solarnu proizvodnju:

p_exp(t) + p_curt(t) ≤ S(t)

Ovo osigurava da se u mrežu prodaje isključivo solarna energija — nije moguće kupiti energiju iz mreže i prodati ju po drugoj cijeni.

## 5.6 Zabrana istovremenog punjenja i pražnjenja (Big-M)

Baterija ne smije istovremeno puniti i prazniti. Ovo se modelira pomoću binarnih varijabli y_chg(t) i y_dis(t) te Big-M ograničenja (M = P_bat):

y_chg(t) + y_dis(t) ≤ 1

p_chg(t) ≤ P_bat · y_chg(t)

p_dis(t) ≤ P_bat · y_dis(t)

Logika:

Ako y_chg(t) = 0: punjenje je isključeno (p_chg ≤ 0 → p_chg = 0)

Ako y_dis(t) = 0: pražnjenje je isključeno (p_dis ≤ 0 → p_dis = 0)

y_chg + y_dis ≤ 1 osigurava da najviše jedno od dvoje može biti aktivno

Mirovanje (y_chg = 0, y_dis = 0) je uvijek dopušteno

## 5.7 Minimalno trajanje režima rada baterije

Ako baterija počne puniti u satu t, ne smije prijeći u pražnjenje sljedećih n_bat_min - 1 sati (i obrnuto). Mirovanje je uvijek dopušteno. Ograničenje se modelira parovima nejednakosti:

Za svaki t i za svaki k ∈ {t+1, ..., min(t + n_bat_min - 1, T-1)}:

y_chg(t) + y_dis(k) ≤ 1     (ako puni u t, ne prazni u k)

y_dis(t) + y_chg(k) ≤ 1     (ako prazni u t, ne puni u k)

S n_bat_min = 3, to znači da nakon aktivacije punjenja ili pražnjenja mora proći najmanje 3 sata prije promjene režima. Unutar tog perioda baterija može ili nastaviti isti režim ili mirovati.

# 6. Sažetak — ukupan broj ograničenja

Za T = 168 sati, model generira sljedeća ograničenja:

| Ograničenje | Broj po satu | Ukupno |
| --- | --- | --- |
| Energetska ravnoteža | 1 | 168 |
| SOC dinamika | 1 | 168 |
| SOC-ovisna snaga pražnjenja (seg. 1 i 3) | 2 | 336 |
| aFRR+ snaga (seg. 1, 2, 3) | 3 | 504 |
| aFRR- snaga punjenja | 1 | 168 |
| aFRR+ energijska rezerva (SOC donji) | 1 | 168 |
| aFRR- energijska rezerva (SOC gornji) | 1 | 168 |
| Export + curtailment ≤ solar | 1 | 168 |
| Mutual exclusion (y_chg + y_dis ≤ 1) | 1 | 168 |
| Big-M punjenje (p_chg ≤ P_bat·y_chg) | 1 | 168 |
| Big-M pražnjenje (p_dis ≤ P_bat·y_dis) | 1 | 168 |
| Min trajanje režima (n=3) | ~4 | ~664 |
| UKUPNO |  | ~3018 |

# 7. Solver

Model se rješava pomoću HiGHS solvera (open-source, high-performance LP/MILP solver) putem Python sučelja highspy. HiGHS koristi Branch-and-Bound algoritam za cjelobrojne varijable (y_chg, y_dis) i simplex/interior-point metode za LP relaksacije.

# 8. Izlazni rezultati

Model daje sljedeće izlaze:

Optimalni raspored rada sustava sat-po-sat za svih 7 dana

Optimalni tjedni trošak (bez kaznenog člana za manjak)

Usporedba s troškom bez baterije

Ukupna energija preuzeta iz mreže, solarna proizvodnja, export, curtailment

Grafički prikaz: energetska bilanca (stacked bar), SOC s aFRR granicama, cijene EE